## 废水比对
张家港市重点排污单位废水企业监督性监测数据
企业名称 | 名录类别 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 取值单位 | 比对结果 | 技术要求 | 是否合格
张家港华福日新染业有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-14 | 实际样 | 122 | 119.4 | mg/L | -2.13% | 相对误差不超过±15% | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-14 | 实际样 | 130 | 117.5 | mg/L | -9.62% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-14 | 实际样 | 120 | 119.5 | mg/L | -0.42% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口(DW001) | pH值 | 2022-10-14 | 实际样 | 8.0 | 8.13 | 无量纲 | 0.13pH | 绝对误差不超过±0.5pH
张家港市德胜染整有限责任公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-27 | 实际样 | 25 | 25.8399 | mg/L | 0.84mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-27 | 实际样 | 25 | 24.2467 | mg/L | -0.75mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-27 | 实际样 | 25 | 25.0758 | mg/L | 0.08mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-10-27 | 实际样 | 7.8 | 7.77 | 无量纲 | -0.03pH | 绝对误差不超过±0.5pH
张家港久盈针织服装有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | pH值 | 2022-10-13 | 实际样 | 7.6 | 7.78 | 无量纲 | 0.18pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
张家港市华祥纺织印染有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-10-09 | 实际样 | 7.6 | 7.33 | 无量纲 | -0.27pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-09 | 实际样 | 125 | 96.738 | mg/L | -22.61% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-09 | 实际样 | 110 | 95.203 | mg/L | -13.45% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-09 | 实际样 | 111 | 100.211 | mg/L | -9.72% | 相对误差不超过±15%
张家港市振新印染有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-08-26 | 实际样 | 7.3 | 7.54 | 无量纲 | 0.24pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-26 | 实际样 | 137 | 127.368 | mg/L | -7.03% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-26 | 实际样 | 134 | 127.393 | mg/L | -4.93% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-26 | 实际样 | 132 | 126.273 | mg/L | -4.34% | 相对误差不超过±15%
张家港市康盛织染有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | pH值 | 2022-10-15 | 实际样 | 7.1 | 7.42 | 无量纲 | 0.32pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
张家港市金陵纺织有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-13 | 实际样 | 35 | 37.73 | mg/L | 7.8% | 相对误差不超过±30% | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-13 | 实际样 | 34 | 37.0 | mg/L | 8.82% | 相对误差不超过±30%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-13 | 实际样 | 32 | 37.88 | mg/L | 18.38% | 相对误差不超过±30%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-09-13 | 实际样 | 8.6 | 8.70 | 无量纲 | 0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH
江苏华昌化工股份有限公司 | 大气环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 污水处理站排放口(DW001) | pH值 | 2022-09-27 | 实际样 | 8.2 | 7.72 | 无量纲 | -0.48pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 大气环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 污水处理站排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-27 | 实际样 | 25 | 26.65 | mg/L | 1.65mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 大气环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 污水处理站排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-27 | 实际样 | 25 | 25.25 | mg/L | 0.25mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 大气环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 污水处理站排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-27 | 实际样 | 25 | 25.7 | mg/L | 0.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
张家港互益染整有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-09-26 | 实际样 | 37 | 33.33 | mg/L | -9.92% | 相对误差不超过±30% | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-09-26 | 实际样 | 38 | 28.35 | mg/L | -25.39% | 相对误差不超过±30%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-09-26 | 实际样 | 38 | 28.80 | mg/L | -24.21% | 相对误差不超过±30%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | pH值 | 2022-09-26 | 实际样 | 7.9 | 7.44 | 无量纲 | -0.46pH | 绝对误差不超过±0.5pH
张家港市佳田针纺织品有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | pH值 | 2022-10-08 | 实际样 | 8.0 | 7.52 | 无量纲 | -0.48pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
张家港市普坤纺织实业有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-08-23 | 实际样 | 7.8 | 7.41 | 无量纲 | -0.39pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
张家港市东方特种染色有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-08-15 | 实际样 | 8.0 | 7.66 | 无量纲 | -0.34pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-15 | 实际样 | 126 | 111.083 | mg/L | -11.84% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-15 | 实际样 | 121 | 113.152 | mg/L | -6.49% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-15 | 实际样 | 120 | 111.007 | mg/L | -7.49% | 相对误差不超过±15%
江苏华鹿纺织有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-09-06 | 实际样 | 7.6 | 7.43 | 无量纲 | -0.17pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
张家港市华益纺织有限公司染色分公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-08-25 | 实际样 | 7.6 | 7.26 | 无量纲 | -0.34pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-25 | 实际样 | 278 | 272.487 | mg/L | -1.98% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-25 | 实际样 | 266 | 266.748 | mg/L | 0.28% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-25 | 实际样 | 262 | 270.968 | mg/L | 3.42% | 相对误差不超过±15%
张家港市大新污水处理有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-11-15 | 实际样 | 57 | 35.81 | mg/L | -37.18% | 相对误差不超过±30% | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-11-15 | 实际样 | 52 | 38.50 | mg/L | -25.96% | 相对误差不超过±30%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-11-15 | 实际样 | 53 | 38.04 | mg/L | -28.23% | 相对误差不超过±30%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | pH值 | 2022-11-15 | 实际样 | 7.6 | 7.39 | 无量纲 | -0.21pH | 绝对误差不超过±0.5pH
可隆科技特（张家港）特种纺织品有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-08-15 | 实际样 | 7.7 | 7.27 | 无量纲 | -0.43pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-15 | 实际样 | 85 | 71.148 | mg/L | -16.3% | 相对误差不超过±20%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-15 | 实际样 | 83 | 73.195 | mg/L | -11.81% | 相对误差不超过±20%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-15 | 实际样 | 98 | 87.739 | mg/L | -10.47% | 相对误差不超过±20%
张家港市华科毛纺有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-22 | 实际样 | 25 | 28.6 | mg/L | 3.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-22 | 实际样 | 25 | 31.3 | mg/L | 6.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-22 | 实际样 | 25 | 28.4 | mg/L | 3.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | pH值 | 2022-10-22 | 实际样 | 8.0 | 7.70 | 无量纲 | -0.3pH | 绝对误差不超过±0.5pH
张家港格林环境工程有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-12 | 实际样 | 25 | 24.3 | mg/L | -0.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-12 | 实际样 | 25 | 24.9 | mg/L | -0.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-12 | 实际样 | 25 | 24.0 | mg/L | -1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | pH值 | 2022-10-12 | 实际样 | 8.5 | 8.16 | 无量纲 | -0.34pH | 绝对误差不超过±0.5pH
江苏赛宝龙石化有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | DW001(DW001) | pH值 | 2022-11-23 | 实际样 | 7.7 | 7.84 | 无量纲 | 0.14pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 大气环境,土壤环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-11-23 | 实际样 | 25 | 24.200 | mg/L | -0.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 大气环境,土壤环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-11-23 | 实际样 | 25 | 23.550 | mg/L | -1.45mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 大气环境,土壤环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-11-23 | 实际样 | 25 | 25.675 | mg/L | 0.68mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
张家港市新航印花有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-10-30 | 实际样 | 7.2 | 7.01 | 无量纲 | -0.19pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
国一制纸（张家港）有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | pH值 | 2022-10-29 | 实际样 | 8.4 | 8.14 | 无量纲 | -0.26pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | 化学需氧量 | 2022-10-29 | 实际样 | 206 | 188.4 | mg/L | -8.54% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | 化学需氧量 | 2022-10-29 | 实际样 | 239 | 199 | mg/L | -16.74% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | 化学需氧量 | 2022-10-29 | 实际样 | 212 | 217.8 | mg/L | 2.74% | 相对误差不超过±15%
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-13 | 实际样 | 25 | 26.15 | mg/L | 1.15mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-13 | 实际样 | 25 | 25.95 | mg/L | 0.95mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-13 | 实际样 | 25 | 26.175 | mg/L | 1.18mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | pH值 | 2022-10-13 | 实际样 | 8.1 | 8.05 | 无量纲 | -0.05pH | 绝对误差不超过±0.5pH
张家港市塘桥镇污水处理有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-09-02 | 实际样 | 36 | 31.02 | mg/L | -13.83% | 相对误差不超过±30% | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-09-02 | 实际样 | 34 | 31.76 | mg/L | -6.59% | 相对误差不超过±30%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-09-02 | 实际样 | 33 | 29.6 | mg/L | -10.3% | 相对误差不超过±30%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | pH值 | 2022-09-02 | 实际样 | 8.2 | 7.89 | 无量纲 | -0.31pH | 绝对误差不超过±0.5pH
张家港市丰盛针毛织造有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-08-25 | 实际样 | 8.0 | 7.57 | 无量纲 | -0.43pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-25 | 实际样 | 259 | 253.788 | mg/L | -2.01% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-25 | 实际样 | 275 | 251.499 | mg/L | -8.55% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-25 | 实际样 | 296 | 256.029 | mg/L | -13.5% | 相对误差不超过±15%
高派纺织股份有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-08-24 | 实际样 | 42 | 19.95 | mg/L | -52.5% | 相对误差不超过±30% | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-08-24 | 实际样 | 25 | 23.35 | mg/L | -1.65mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-08-24 | 实际样 | 25 | 23.075 | mg/L | -1.93mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | pH值 | 2022-08-24 | 实际样 | 8.2 | 7.74 | 无量纲 | -0.46pH | 绝对误差不超过±0.5pH
张家港市澳洋绒线有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-10-21 | 实际样 | 8.1 | 7.81 | 无量纲 | -0.29pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
张家港扬子染整有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | pH值 | 2022-08-21 | 实际样 | 8.1 | 7.80 | 无量纲 | -0.3pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
张家港市兴隆毛纺染整有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-09-16 | 实际样 | 7.7 | 7.32 | 无量纲 | -0.38pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
江苏东源纺织科技实业有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-10 | 实际样 | 25 | 23.8 | mg/L | -1.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-10 | 实际样 | 25 | 24.6 | mg/L | -0.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-10 | 实际样 | 25 | 24 | mg/L | -1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | pH值 | 2022-10-10 | 实际样 | 8.5 | 8.20 | 无量纲 | -0.3pH | 绝对误差不超过±0.5pH
江苏欧桥精纺有限公司 |  | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-19 | 实际样 | 206 | 175.585 | mg/L | -14.76% | 相对误差不超过±15% | 合格
|  | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-19 | 实际样 | 197 | 173.350 | mg/L | -12.01% | 相对误差不超过±15%
|  | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-19 | 实际样 | 181 | 173.973 | mg/L | -3.88% | 相对误差不超过±15%
|  | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-10-19 | 实际样 | 7.7 | 7.63 | 无量纲 | -0.07pH | 绝对误差不超过±0.5pH
陶氏硅氧烷（张家港）有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-11-22 | 实际样 | 8.6 | 8.70 | 无量纲 | 0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
张家港天铭纺织印染有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-10-19 | 实际样 | 8.4 | 8.05 | 无量纲 | -0.35pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-19 | 实际样 | 93 | 100.6 | mg/L | 8.17% | 相对误差不超过±20%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-19 | 实际样 | 99 | 101.2 | mg/L | 2.22% | 相对误差不超过±20%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-19 | 实际样 | 92 | 102.7 | mg/L | 11.63% | 相对误差不超过±20%
张家港宇新羊毛工业有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-10-28 | 实际样 | 7.0 | 7.49 | 无量纲 | 0.49pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
江苏双盈纺织科技有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-11-02 | 实际样 | 9.0 | 8.61 | 无量纲 | -0.39pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-11-02 | 实际样 | 343 | 331.3 | mg/L | -3.41% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-11-02 | 实际样 | 332 | 331.5 | mg/L | -0.15% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-11-02 | 实际样 | 332 | 331.9 | mg/L | -0.03% | 相对误差不超过±15%
苏州大邦纺织有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | pH值 | 2022-08-30 | 实际样 | 6.8 | 6.51 | 无量纲 | -0.29pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
张家港宏昌钢板有限公司 | 大气环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 北区排放口(DW003) | pH值 | 2022-10-12 | 实际样 | 7.1 | 7.12 | 无量纲 | 0.02pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 大气环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 永新排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-11 | 实际样 | 25 | 21.6 | mg/L | -3.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 大气环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 永新排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-11 | 实际样 | 25 | 24.475 | mg/L | -0.52mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 大气环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 永新排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-11 | 实际样 | 25 | 22.3 | mg/L | -2.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 大气环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 永新排口(DW001) | pH值 | 2022-10-11 | 实际样 | 6.9 | 6.78 | 无量纲 | -0.12pH | 绝对误差不超过±0.5pH
| 大气环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 润忠排口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-10-12 | 实际样 | 25 | 25.325 | mg/L | 0.32mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 大气环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 润忠排口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-10-12 | 实际样 | 25 | 25.225 | mg/L | 0.23mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 大气环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 润忠排口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-10-12 | 实际样 | 25 | 25.1 | mg/L | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 大气环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 润忠排口(DW002) | pH值 | 2022-10-12 | 实际样 | 7.6 | 7.12 | 无量纲 | -0.48pH | 绝对误差不超过±0.5pH
张家港市双盈印染有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | pH值 | 2022-10-08 | 实际样 | 7.6 | 7.55 | 无量纲 | -0.05pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | 化学需氧量 | 2022-10-08 | 实际样 | 258 | 223.179 | mg/L | -13.5% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | 化学需氧量 | 2022-10-08 | 实际样 | 321 | 232.518 | mg/L | -27.56% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | 化学需氧量 | 2022-10-08 | 实际样 | 274 | 234.906 | mg/L | -14.27% | 相对误差不超过±15%
张家港新宇纺织印染有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-10-18 | 实际样 | 8.2 | 8.33 | 无量纲 | 0.13pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-18 | 实际样 | 25 | 23.5 | mg/L | -1.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-18 | 实际样 | 25 | 25.8 | mg/L | 0.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-18 | 实际样 | 25 | 24.9 | mg/L | -0.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
张家港市贝贝印染有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-08-17 | 实际样 | 8.0 | 7.64 | 无量纲 | -0.36pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
张家港市永盛印染有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-10-20 | 实际样 | 7.7 | 7.35 | 无量纲 | -0.35pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-20 | 实际样 | 178 | 120.7 | mg/L | -32.19% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-20 | 实际样 | 133 | 116.0 | mg/L | -12.78% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-20 | 实际样 | 168 | 144.2 | mg/L | -14.17% | 相对误差不超过±15%
张家港市巨桥毛纺织染有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-11-18 | 实际样 | 136 | 170.6 | mg/L | 25.44% | 相对误差不超过±15% | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-11-18 | 实际样 | 134 | 143.3 | mg/L | 6.94% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-11-18 | 实际样 | 139 | 147.5 | mg/L | 6.12% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-11-18 | 实际样 | 7.5 | 7.29 | 无量纲 | -0.21pH | 绝对误差不超过±0.5pH
张家港市新裕染色有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-10-25 | 实际样 | 7.9 | 7.88 | 无量纲 | -0.02pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
张家港市协昌纺染有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-09-14 | 实际样 | 7.4 | 7.28 | 无量纲 | -0.12pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
张家港市美达漂染有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-09-15 | 实际样 | 7.5 | 7.44 | 无量纲 | -0.06pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
张家港艺多染整有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-22 | 实际样 | 140 | 160.629 | mg/L | 14.73% | 相对误差不超过±15% | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-22 | 实际样 | 155 | 164.513 | mg/L | 6.14% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-22 | 实际样 | 166 | 165.322 | mg/L | -0.41% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-08-22 | 实际样 | 7.1 | 7.05 | 无量纲 | -0.05pH | 绝对误差不超过±0.5pH
张家港市金鸟纺织有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | 化学需氧量 | 2022-09-05 | 实际样 | 60 | 52.925 | mg/L | -11.79% | 相对误差不超过±20% | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | 化学需氧量 | 2022-09-05 | 实际样 | 59 | 51.079 | mg/L | -13.43% | 相对误差不超过±30%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | 化学需氧量 | 2022-09-05 | 实际样 | 59 | 49.235 | mg/L | -16.55% | 相对误差不超过±30%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | pH值 | 2022-09-05 | 实际样 | 7.7 | 7.64 | 无量纲 | -0.06pH | 绝对误差不超过±0.5pH
江苏鹿港科技有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-09-09 | 实际样 | 7.1 | 7.04 | 无量纲 | -0.06pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-09 | 实际样 | 204 | 170.802 | mg/L | -16.27% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-09 | 实际样 | 216 | 207.902 | mg/L | -3.75% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-09 | 实际样 | 214 | 198.791 | mg/L | -7.11% | 相对误差不超过±15%
张家港市诚信印染有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-19 | 实际样 | 262 | 276.0 | mg/L | 5.34% | 相对误差不超过±15% | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-19 | 实际样 | 262 | 306.3 | mg/L | 16.91% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-19 | 实际样 | 262 | 264.7 | mg/L | 1.03% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-10-19 | 实际样 | 8.7 | 8.22 | 无量纲 | -0.48pH | 绝对误差不超过±0.5pH
江苏澳洋纺织实业有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-09-01 | 实际样 | 7.6 | 7.35 | 无量纲 | -0.25pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 设施排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-09 | 实际样 | 37 | 36.85 | mg/L | -0.41% | 相对误差不超过±30% | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 设施排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-09 | 实际样 | 31 | 37.14 | mg/L | 19.81% | 相对误差不超过±30%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 设施排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-09 | 实际样 | 34 | 36.53 | mg/L | 7.44% | 相对误差不超过±30%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 设施排放口(DW001) | pH值 | 2022-09-09 | 实际样 | 7.0 | 7.13 | 无量纲 | 0.13pH | 绝对误差不超过±0.5pH
张家港保税区胜科水务有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-08-12 | 实际样 | 47 | 34.74 | mg/L | -26.09% | 相对误差不超过±30% | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-08-12 | 实际样 | 38 | 31.35 | mg/L | -17.5% | 相对误差不超过±30%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-08-12 | 实际样 | 46 | 34.95 | mg/L | -24.02% | 相对误差不超过±30%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | pH值 | 2022-08-12 | 实际样 | 7.8 | 7.43 | 无量纲 | -0.37pH | 绝对误差不超过±0.5pH
张家港市清泉水处理有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-17 | 实际样 | 36 | 36.5479 | mg/L | 1.52% | 相对误差不超过±30% | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-17 | 实际样 | 36 | 36.3168 | mg/L | 0.88% | 相对误差不超过±30%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-17 | 实际样 | 37 | 36.3020 | mg/L | -1.89% | 相对误差不超过±30%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | pH值 | 2022-10-17 | 实际样 | 7.9 | 7.48 | 无量纲 | -0.42pH | 绝对误差不超过±0.5pH
江苏浩泰毛纺织染有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-09-14 | 实际样 | 7.6 | 7.39 | 无量纲 | -0.21pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-14 | 实际样 | 67 | 80.2 | mg/L | 19.7% | 相对误差不超过±20%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-14 | 实际样 | 66 | 72.4 | mg/L | 9.7% | 相对误差不超过±20%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-14 | 实际样 | 63 | 78.3 | mg/L | 24.29% | 相对误差不超过±20%
张家港市皇冠鞋帽有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-08-18 | 实际样 | 25 | 25.231 | mg/L | 0.23mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-08-18 | 实际样 | 25 | 26.381 | mg/L | 1.38mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | 化学需氧量 | 2022-08-18 | 实际样 | 25 | 25.336 | mg/L | 0.34mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 排放口 | pH值 | 2022-08-18 | 实际样 | 7.4 | 7.55 | 无量纲 | 0.15pH | 绝对误差不超过±0.5pH
江苏永钢集团有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-18 | 实际样 | 25 | 25.75 | mg/L | 0.75mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-18 | 实际样 | 25 | 23.325 | mg/L | -1.68mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 2022-10-18 | 实际样 | 25 | 23.3 | mg/L | -1.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 废水排放口 | pH值 | 2022-10-18 | 实际样 | 8.0 | 7.85 | 无量纲 | -0.15pH | 绝对误差不超过±0.5pH
江苏新宏基纺织科技有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-10-23 | 实际样 | 6.9 | 6.48 | 无量纲 | -0.42pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
张家港市新隆色染整理有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口(DW001) | pH值 | 2022-08-19 | 实际样 | 6.9 | 6.78 | 无量纲 | -0.12pH | 绝对误差不超过±0.5pH | 合格
张家港市肉类食品有限公司畜禽加工厂 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | 化学需氧量 | 2022-10-26 | 实际样 | 25 | 26.4 | mg/L | 1.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | 化学需氧量 | 2022-10-26 | 实际样 | 25 | 26.8 | mg/L | 1.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | 化学需氧量 | 2022-10-26 | 实际样 | 25 | 27.5 | mg/L | 2.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | pH值 | 2022-10-26 | 实际样 | 7.8 | 7.35 | 无量纲 | -0.45pH | 绝对误差不超过±0.5pH
竑昌兴业（张家港）织染有限公司 | 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | 化学需氧量 | 2022-09-08 | 实际样 | 331 | 278.5 | mg/L | -15.86% | 相对误差不超过±15% | 合格
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | 化学需氧量 | 2022-09-08 | 实际样 | 326 | 287.1 | mg/L | -11.93% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | 化学需氧量 | 2022-09-08 | 实际样 | 331 | 285.3 | mg/L | -13.81% | 相对误差不超过±15%
| 水环境 | 水污染源在线监测系统 （CODCr 、NH3-N等）运行技术规范 | 接管口 | pH值 | 2022-09-08 | 实际样 | 8.4 | 8.17 | 无量纲 | -0.23pH | 绝对误差不超过±0.5pH

## 废气比对
张家港市重点排污单位废气企业监督性监测数据
企业名称 | 名录类别 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值（mg/m3） | 平均值（mg/m3） | 自动监测值（mg/m3） | 平均值（mg/m3） | 比对结果 | 技术要求 | 是否合格
张家港华兴金城电力有限公司 | 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 3#排放口(DA001) | 烟尘 | 2022-11-25 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | -1.2mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 3#排放口(DA001) | 烟尘 | 2022-11-25 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | -1.2mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 3#排放口(DA001) | 烟尘 | 2022-11-25 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | -1.2mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 3#排放口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-11-25 | <2 | 1 | 0 | 0 | -1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 3#排放口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-11-25 | <2 | 1 | 0 | 0 | -1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 3#排放口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-11-25 | <2 | 1 | 0 | 0 | -1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 3#排放口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-11-25 | <2 | 1 | 0 | 0 | -1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 3#排放口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-11-25 | <2 | 1 | 0 | 0 | -1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 3#排放口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-11-25 | <2 | 1 | 0 | 0 | -1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 3#排放口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-11-25 | 34 | 34 | 43 | 41.5 | 7.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 3#排放口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-11-25 | 35 | 34 | 43 | 41.5 | 7.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 3#排放口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-11-25 | 35 | 34 | 43 | 41.5 | 7.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 3#排放口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-11-25 | 35 | 34 | 42 | 41.5 | 7.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 3#排放口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-11-25 | 33 | 34 | 39 | 41.5 | 7.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 3#排放口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-11-25 | 32 | 34 | 39 | 41.5 | 7.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
张家港联合铜业有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 脱硫塔废气排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2022-10-21 | <2 | 1 | 2 | 1.83 | 0.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 | 合格
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 脱硫塔废气排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2022-10-21 | <2 | 1 | 2 | 1.83 | 0.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 脱硫塔废气排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2022-10-21 | <2 | 1 | 2 | 1.83 | 0.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 脱硫塔废气排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2022-10-21 | <2 | 1 | 1 | 1.83 | 0.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 脱硫塔废气排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2022-10-21 | <2 | 1 | 2 | 1.83 | 0.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 脱硫塔废气排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2022-10-21 | <2 | 1 | 2 | 1.83 | 0.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 脱硫塔废气排气筒(DA001) | 颗粒物 | 2022-10-21 | 1.7 | 1.73 | 0 | 0 | -1.73mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 脱硫塔废气排气筒(DA001) | 颗粒物 | 2022-10-21 | 1.8 | 1.73 | 0 | 0 | -1.73mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 脱硫塔废气排气筒(DA001) | 颗粒物 | 2022-10-21 | 1.7 | 1.73 | 0 | 0 | -1.73mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 脱硫塔废气排气筒(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2022-10-21 | 41 | 36.5 | 33 | 30.17 | -6.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3 | 合格
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 脱硫塔废气排气筒(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2022-10-21 | 41 | 36.5 | 33 | 30.17 | -6.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 脱硫塔废气排气筒(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2022-10-21 | 35 | 36.5 | 29 | 30.17 | -6.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 脱硫塔废气排气筒(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2022-10-21 | 36 | 36.5 | 30 | 30.17 | -6.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 脱硫塔废气排气筒(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2022-10-21 | 30 | 36.5 | 27 | 30.17 | -6.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 脱硫塔废气排气筒(DA001) | 氮氧化物（以NO2计） | 2022-10-21 | 36 | 36.5 | 29 | 30.17 | -6.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | RTO炉 DA002排气筒(DA002) | 氮氧化物 | 2022-11-24 | 6 | 6.5 | 3 | 3.5 | -3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3 | 合格
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | RTO炉 DA002排气筒(DA002) | 氮氧化物 | 2022-11-24 | 7 | 6.5 | 2 | 3.5 | -3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | RTO炉 DA002排气筒(DA002) | 氮氧化物 | 2022-11-24 | 7 | 6.5 | 4 | 3.5 | -3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | RTO炉 DA002排气筒(DA002) | 氮氧化物 | 2022-11-24 | 6 | 6.5 | 5 | 3.5 | -3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | RTO炉 DA002排气筒(DA002) | 氮氧化物 | 2022-11-24 | 6 | 6.5 | 3 | 3.5 | -3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | RTO炉 DA002排气筒(DA002) | 氮氧化物 | 2022-11-24 | 7 | 6.5 | 4 | 3.5 | -3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | RTO炉 DA002排气筒(DA002) | 二氧化硫 | 2022-11-24 | <2 | 1 | 10 | 10 | 9mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 | 合格
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | RTO炉 DA002排气筒(DA002) | 二氧化硫 | 2022-11-24 | <2 | 1 | 10 | 10 | 9mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | RTO炉 DA002排气筒(DA002) | 二氧化硫 | 2022-11-24 | <2 | 1 | 10 | 10 | 9mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | RTO炉 DA002排气筒(DA002) | 二氧化硫 | 2022-11-24 | <2 | 1 | 10 | 10 | 9mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | RTO炉 DA002排气筒(DA002) | 二氧化硫 | 2022-11-24 | <2 | 1 | 10 | 10 | 9mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | RTO炉 DA002排气筒(DA002) | 二氧化硫 | 2022-11-24 | <2 | 1 | 10 | 10 | 9mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | RTO炉 DA002排气筒(DA002) | 颗粒物 | 2022-11-24 | 11.8 | 11.63 | 7.9 | 8.07 | -3.56mg/m3 | 绝对误差不超过±6mg/m3 | 合格
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | RTO炉 DA002排气筒(DA002) | 颗粒物 | 2022-11-24 | 21.2 | 11.63 | 8.1 | 8.07 | -3.56mg/m3 | 绝对误差不超过±6mg/m3
| 大气环境,土壤环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | RTO炉 DA002排气筒(DA002) | 颗粒物 | 2022-11-24 | 1.9 | 11.63 | 8.2 | 8.07 | -3.56mg/m3 | 绝对误差不超过±6mg/m3
张家港保税区长源热电有限公司 | 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 二氧化硫 | 2022-11-03 | <2 | 2.17 | 13 | 12.83 | 10.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 二氧化硫 | 2022-11-03 | <2 | 2.17 | 13 | 12.83 | 10.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 二氧化硫 | 2022-11-03 | <2 | 2.17 | 14 | 12.83 | 10.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 二氧化硫 | 2022-11-03 | 3 | 2.17 | 13 | 12.83 | 10.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 二氧化硫 | 2022-11-03 | 6 | 2.17 | 6 | 12.83 | 10.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 二氧化硫 | 2022-11-03 | <2 | 2.17 | 18 | 12.83 | 10.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 氮氧化物 | 2022-11-03 | 38 | 33.17 | 28 | 24.5 | -8.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 氮氧化物 | 2022-11-03 | 35 | 33.17 | 24 | 24.5 | -8.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 氮氧化物 | 2022-11-03 | 28 | 33.17 | 22 | 24.5 | -8.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 氮氧化物 | 2022-11-03 | 32 | 33.17 | 26 | 24.5 | -8.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 氮氧化物 | 2022-11-03 | 30 | 33.17 | 21 | 24.5 | -8.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 氮氧化物 | 2022-11-03 | 36 | 33.17 | 26 | 24.5 | -8.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 烟尘 | 2022-11-03 | 1.5 | 1.63 | 2.4 | 2.47 | 0.84mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 烟尘 | 2022-11-03 | 1.6 | 1.63 | 2.3 | 2.47 | 0.84mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 5#、6#脱硫塔(DA009) | 烟尘 | 2022-11-03 | 1.8 | 1.63 | 2.7 | 2.47 | 0.84mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
北控环境再生能源（张家港）有限公司 | 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 二氧化硫 | 2022-11-02 | <2 | 1 | 4 | 2 | 1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 二氧化硫 | 2022-11-02 | <2 | 1 | 2 | 2 | 1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 二氧化硫 | 2022-11-02 | <2 | 1 | 3 | 2 | 1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 二氧化硫 | 2022-11-02 | <2 | 1 | 1 | 2 | 1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 二氧化硫 | 2022-11-02 | <2 | 1 | 1 | 2 | 1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 二氧化硫 | 2022-11-02 | <2 | 1 | 1 | 2 | 1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 颗粒物 | 2022-11-02 | 13.1 | 13.1 | 7.5 | 8.17 | -4.93mg/m3 | 绝对误差不超过±6mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 颗粒物 | 2022-11-02 | 12.6 | 13.1 | 8.7 | 8.17 | -4.93mg/m3 | 绝对误差不超过±6mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 颗粒物 | 2022-11-02 | 13.6 | 13.1 | 8.3 | 8.17 | -4.93mg/m3 | 绝对误差不超过±6mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 氮氧化物 | 2022-11-02 | 64 | 58 | 60 | 59.67 | 2.88% | 相对误差不超过±30% | 合格
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 氮氧化物 | 2022-11-02 | 58 | 58 | 60 | 59.67 | 2.88% | 相对误差不超过±30%
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 氮氧化物 | 2022-11-02 | 48 | 58 | 56 | 59.67 | 2.88% | 相对误差不超过±30%
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 氮氧化物 | 2022-11-02 | 61 | 58 | 55 | 59.67 | 2.88% | 相对误差不超过±30%
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 氮氧化物 | 2022-11-02 | 57 | 58 | 60 | 59.67 | 2.88% | 相对误差不超过±30%
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 氮氧化物 | 2022-11-02 | 60 | 58 | 67 | 59.67 | 2.88% | 相对误差不超过±30%
张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司 | 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 焚烧烟气总排口(DA003) | 二氧化硫 | 2022-10-21 | <2 | 1.33 | 1 | 0.83 | -0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 焚烧烟气总排口(DA003) | 二氧化硫 | 2022-10-21 | <2 | 1.33 | 1 | 0.83 | -0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 焚烧烟气总排口(DA003) | 二氧化硫 | 2022-10-21 | 3 | 1.33 | 0 | 0.83 | -0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 焚烧烟气总排口(DA003) | 二氧化硫 | 2022-10-21 | <2 | 1.33 | 0 | 0.83 | -0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 焚烧烟气总排口(DA003) | 二氧化硫 | 2022-10-21 | <2 | 1.33 | 0 | 0.83 | -0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 焚烧烟气总排口(DA003) | 二氧化硫 | 2022-10-21 | <2 | 1.33 | 3 | 0.83 | -0.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 焚烧烟气总排口(DA003) | 氮氧化物 | 2022-10-21 | 134 | 126.83 | 143 | 141.67 | 14.84mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 焚烧烟气总排口(DA003) | 氮氧化物 | 2022-10-21 | 116 | 126.83 | 128 | 141.67 | 14.84mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 焚烧烟气总排口(DA003) | 氮氧化物 | 2022-10-21 | 127 | 126.83 | 147 | 141.67 | 14.84mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 焚烧烟气总排口(DA003) | 氮氧化物 | 2022-10-21 | 123 | 126.83 | 126 | 141.67 | 14.84mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 焚烧烟气总排口(DA003) | 氮氧化物 | 2022-10-21 | 138 | 126.83 | 153 | 141.67 | 14.84mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 焚烧烟气总排口(DA003) | 氮氧化物 | 2022-10-21 | 123 | 126.83 | 153 | 141.67 | 14.84mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 焚烧烟气总排口(DA003) | 颗粒物 | 2022-10-19 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | -1.1mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 焚烧烟气总排口(DA003) | 颗粒物 | 2022-10-19 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | -1.1mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 焚烧烟气总排口(DA003) | 颗粒物 | 2022-10-19 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | -1.1mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
江苏永钢集团有限公司 | 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#2#竖炉焙烧废气排放口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-10-26 | 18 | 17.83 | 23 | 22.5 | 4.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3 | 合格
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#2#竖炉焙烧废气排放口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-10-26 | 18 | 17.83 | 23 | 22.5 | 4.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#2#竖炉焙烧废气排放口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-10-26 | 18 | 17.83 | 22 | 22.5 | 4.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#2#竖炉焙烧废气排放口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-10-26 | 18 | 17.83 | 23 | 22.5 | 4.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#2#竖炉焙烧废气排放口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-10-26 | 17 | 17.83 | 22 | 22.5 | 4.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#2#竖炉焙烧废气排放口(DA001) | 氮氧化物 | 2022-10-26 | 18 | 17.83 | 22 | 22.5 | 4.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#2#竖炉焙烧废气排放口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-10-26 | <2 | 1.5 | 14 | 11 | 9.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 | 合格
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#2#竖炉焙烧废气排放口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-10-26 | <2 | 1.5 | 8 | 11 | 9.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#2#竖炉焙烧废气排放口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-10-26 | <2 | 1.5 | 10 | 11 | 9.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#2#竖炉焙烧废气排放口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-10-26 | <2 | 1.5 | 11 | 11 | 9.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#2#竖炉焙烧废气排放口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-10-26 | 4 | 1.5 | 11 | 11 | 9.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#2#竖炉焙烧废气排放口(DA001) | 二氧化硫 | 2022-10-26 | <2 | 1.5 | 12 | 11 | 9.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#2#竖炉焙烧废气排放口(DA001) | 颗粒物 | 2022-10-26 | 1.7 | 2.83 | 2.6 | 2.17 | -0.66mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#2#竖炉焙烧废气排放口(DA001) | 颗粒物 | 2022-10-26 | 2.6 | 2.83 | 1.5 | 2.17 | -0.66mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#2#竖炉焙烧废气排放口(DA001) | 颗粒物 | 2022-10-26 | 4.2 | 2.83 | 2.4 | 2.17 | -0.66mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 电炉炉前除尘排放口(DA001) | 颗粒物 | 2022-10-25 | 86 | 85.33 | 84 | 83.33 | -2.34% | 相对误差不超过±25% | 合格
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 电炉炉前除尘排放口(DA001) | 颗粒物 | 2022-10-25 | 85 | 85.33 | 82 | 83.33 | -2.34% | 相对误差不超过±25%
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 电炉炉前除尘排放口(DA001) | 颗粒物 | 2022-10-25 | 85 | 85.33 | 84 | 83.33 | -2.34% | 相对误差不超过±25%
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#450m2烧结机头废气排放口(Q1) | 氮氧化物 | 2022-10-24 | 41 | 40.83 | 48 | 48.17 | 7.34mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3 | 合格
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#450m2烧结机头废气排放口(Q1) | 氮氧化物 | 2022-10-24 | 42 | 40.83 | 47 | 48.17 | 7.34mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#450m2烧结机头废气排放口(Q1) | 氮氧化物 | 2022-10-24 | 39 | 40.83 | 48 | 48.17 | 7.34mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#450m2烧结机头废气排放口(Q1) | 氮氧化物 | 2022-10-24 | 42 | 40.83 | 48 | 48.17 | 7.34mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#450m2烧结机头废气排放口(Q1) | 氮氧化物 | 2022-10-24 | 38 | 40.83 | 48 | 48.17 | 7.34mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#450m2烧结机头废气排放口(Q1) | 氮氧化物 | 2022-10-24 | 43 | 40.83 | 50 | 48.17 | 7.34mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#450m2烧结机头废气排放口(Q1) | 二氧化硫 | 2022-10-24 | <2 | 1 | 10 | 9.83 | 8.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 | 合格
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#450m2烧结机头废气排放口(Q1) | 二氧化硫 | 2022-10-24 | <2 | 1 | 10 | 9.83 | 8.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#450m2烧结机头废气排放口(Q1) | 二氧化硫 | 2022-10-24 | <2 | 1 | 10 | 9.83 | 8.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#450m2烧结机头废气排放口(Q1) | 二氧化硫 | 2022-10-24 | <2 | 1 | 10 | 9.83 | 8.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#450m2烧结机头废气排放口(Q1) | 二氧化硫 | 2022-10-24 | <2 | 1 | 10 | 9.83 | 8.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#450m2烧结机头废气排放口(Q1) | 二氧化硫 | 2022-10-24 | <2 | 1 | 9 | 9.83 | 8.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#450m2烧结机头废气排放口(Q1) | 颗粒物 | 2022-10-24 | 6.1 | 5.97 | 1.8 | 3.1 | -2.87mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#450m2烧结机头废气排放口(Q1) | 颗粒物 | 2022-10-24 | 7.9 | 5.97 | 4.8 | 3.1 | -2.87mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
| 水环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | 1#450m2烧结机头废气排放口(Q1) | 颗粒物 | 2022-10-24 | 3.9 | 5.97 | 2.7 | 3.1 | -2.87mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
张家港沙洲电力有限公司 | 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | #3机组烟囱排口(DA023) | 二氧化硫 | 2022-10-31 | <2 | 2.83 | 9 | 10.83 | 8mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | #3机组烟囱排口(DA023) | 二氧化硫 | 2022-10-31 | <2 | 2.83 | 9 | 10.83 | 8mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | #3机组烟囱排口(DA023) | 二氧化硫 | 2022-10-31 | <2 | 2.83 | 10 | 10.83 | 8mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | #3机组烟囱排口(DA023) | 二氧化硫 | 2022-10-31 | 3 | 2.83 | 12 | 10.83 | 8mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | #3机组烟囱排口(DA023) | 二氧化硫 | 2022-10-31 | 4 | 2.83 | 12 | 10.83 | 8mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | #3机组烟囱排口(DA023) | 二氧化硫 | 2022-10-31 | 7 | 2.83 | 13 | 10.83 | 8mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | #3机组烟囱排口(DA023) | 烟尘 | 2022-10-31 | 4.5 | 2.83 | 1.2 | 1.27 | -1.56mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | #3机组烟囱排口(DA023) | 烟尘 | 2022-10-31 | 2.2 | 2.83 | 1.3 | 1.27 | -1.56mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | #3机组烟囱排口(DA023) | 烟尘 | 2022-10-31 | 1.8 | 2.83 | 1.3 | 1.27 | -1.56mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | #3机组烟囱排口(DA023) | 氮氧化物 | 2022-10-31 | 26 | 24.5 | 20 | 19 | -5.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | #3机组烟囱排口(DA023) | 氮氧化物 | 2022-10-31 | 24 | 24.5 | 18 | 19 | -5.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | #3机组烟囱排口(DA023) | 氮氧化物 | 2022-10-31 | 21 | 24.5 | 17 | 19 | -5.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | #3机组烟囱排口(DA023) | 氮氧化物 | 2022-10-31 | 25 | 24.5 | 20 | 19 | -5.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | #3机组烟囱排口(DA023) | 氮氧化物 | 2022-10-31 | 26 | 24.5 | 20 | 19 | -5.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
| 大气环境 | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | #3机组烟囱排口(DA023) | 氮氧化物 | 2022-10-31 | 25 | 24.5 | 19 | 19 | -5.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
江苏富淼科技股份有限公司 | 水环境,大气环境 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 废气排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2022-11-21 | 1.98 | 2.09 | 1.21 | 1 | -1.09mg/m3 | 相对准确度不超过±15mg/m3 | 合格
| 水环境,大气环境 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 废气排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2022-11-21 | 2.24 | 2.09 | 0.77 | 1 | -1.09mg/m3 | 相对准确度不超过±15mg/m3
| 水环境,大气环境 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 废气排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2022-11-21 | 1.80 | 2.09 | 0.94 | 1 | -1.09mg/m3 | 相对准确度不超过±15mg/m3
| 水环境,大气环境 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 废气排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2022-11-21 | 2.27 | 2.09 | 0.91 | 1 | -1.09mg/m3 | 相对准确度不超过±15mg/m3
| 水环境,大气环境 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 废气排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2022-11-21 | 1.97 | 2.09 | 1.18 | 1 | -1.09mg/m3 | 相对准确度不超过±15mg/m3
| 水环境,大气环境 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 废气排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2022-11-21 | 2.29 | 2.09 | 0.97 | 1 | -1.09mg/m3 | 相对准确度不超过±15mg/m3
张家港威迪森化学有限公司 | 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 有机废气排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2022-11-15 | 2.92 | 1.72 | 2.85 | 4.26 | 2.54mg/m3 | 相对准确度不超过±15mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 有机废气排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2022-11-15 | 0.87 | 1.72 | 1.88 | 4.26 | 2.54mg/m3 | 相对准确度不超过±15mg/m3
| 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 有机废气排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2022-11-15 | 0.88 | 1.72 | 1.52 | 4.26 | 2.54mg/m3 | 相对准确度不超过±15mg/m3
| 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 有机废气排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2022-11-15 | 2.12 | 1.72 | 2.22 | 4.26 | 2.54mg/m3 | 相对准确度不超过±15mg/m3
| 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 有机废气排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2022-11-15 | 0.96 | 1.72 | 15.5 | 4.26 | 2.54mg/m3 | 相对准确度不超过±15mg/m3
| 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 有机废气排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2022-11-15 | 2.56 | 1.72 | 1.60 | 4.26 | 2.54mg/m3 | 相对准确度不超过±15mg/m3
张家港宏昌钢板有限公司 | 大气环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 电炉四车间电炉除尘(Q2) | 颗粒物 | 2022-10-27 | 1.5 | 1.83 | 2.4 | 2.43 | 0.6mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 电炉四车间电炉除尘(Q2) | 颗粒物 | 2022-10-27 | 2.1 | 1.83 | 2.4 | 2.43 | 0.6mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
| 大气环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 电炉四车间电炉除尘(Q2) | 颗粒物 | 2022-10-27 | 1.9 | 1.83 | 2.5 | 2.43 | 0.6mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
| 大气环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 转炉三车间二次除尘废气排放口(DA001) | 颗粒物 | 2022-10-22 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.57 | -1.03mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格
| 大气环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 转炉三车间二次除尘废气排放口(DA001) | 颗粒物 | 2022-10-22 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.57 | -1.03mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
| 大气环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 转炉三车间二次除尘废气排放口(DA001) | 颗粒物 | 2022-10-22 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.57 | -1.03mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3